Informe con lineamientos para la Construcción de un Datacenter Tier III

Integrantes: Gonzalo Sáez Moreno

John Arango Riascos

Sebastián Leiva Villegas

José Bascur Bustamante

Nicolás Sanhueza Catilao

Juan Inzunza Muñoz

José Soto Cid

Pablo Rubilar

Constanza Álvarez

- INTRODUCCIÓN

El presente documento reúne un conjunto de recomendaciones técnicas, lineamientos y buenas prácticas para la futura construcción de un Data Center, con certificación Tier III, orientado a satisfacer los requerimientos de disponibilidad, continuidad operativa y seguridad integral del socio comunitario.

El objetivo principal es ofrecer una guía técnica de referencia, basada en estándares internacionales como TIA-942-B e ISO/IEC 27001, que permita orientar adecuadamente el diseño, planificación y ejecución de las instalaciones y sistemas críticos de un Centro de Datos moderno y confiable.

- Descripción del proyecto

Este documento tiene como finalidad proponer y recomendar las características, especificaciones y parámetros que deben considerarse para el diseño y futura construcción de un Data Center Tier III. No constituye un proyecto de ingeniería ejecutable, sino un lineamiento técnico preliminar que orienta la toma de decisiones y el desarrollo posterior de ingeniería de detalle.

- Objetivo general

Entregar un documento técnico de recomendaciones que compile todas las directrices necesarias para orientar la construcción futura de un Data Center Tier III, garantizando que el diseño resultante cumpla los requisitos de alta disponibilidad, redundancia y continuidad del negocio.

- Objetivos específicos del proyecto:

- Recomendar la distribución física, zonas críticas y áreas auxiliares para un Data Center Tier III.

- Proponer lineamientos para los sistemas eléctricos, climatización, seguridad física y seguridad lógica.

- Definir parámetros técnicos mínimos y mejores prácticas según estándares reconocidos.

- Proveer diagramas y planos esquemáticos como guía conceptual.

- Alcance.

Este documento abarca:

- Recomendaciones para la organización física de un Data Center de 400 m².

- Sugerencias para salas de servidores, climatización, energía y seguridad.

- Lineamientos de ciberseguridad y segmentación de red.

- Consideraciones para la instalación futura de racks, sistemas eléctricos y equipos críticos.

- Diagramas y distribución referencial.

- Recomendaciones para el diseño físico del Data Center

Para asegurar la correcta operación y escalabilidad de un Data Center bajo estándares Tier III, se recomienda considerar los siguientes lineamientos de diseño físico y estructural:

- Distribución General del Espacio

Se recomienda asignar claramente zonas separadas para:

- Sala de servidores

- Sala de climatización

- Sala eléctrica

- Sala de UPS y baterías

- Sala del generador

- Sala de monitoreo (NOC)

- Áreas de acceso, seguridad y servicios

La distribución debe permitir circulación sin interferencias, asegurando flujos operativos eficientes y evitando disturbios térmicos o interferencias electromagnéticas.

- Altura, estructura y materiales

- Se recomienda una altura mínima interior de 3 metros, permitiendo el uso de piso elevado y sistemas de aire por plenum.

- Se recomienda utilizar materiales ignífugos, baja emisión de humo y resistencia estructural adecuada a la carga de racks, baterías y equipos HVAC.

- Piso técnico elevado

- Altura recomendada: 35–45 cm.

- Debe soportar cargas pesadas (mínimo 1,000–1,200 kg/m² según TIA-942).

Facilita:

- Conducción de aire frío

- Cableado estructurado

- Accesos para mantenimiento sin interrupciones

- Expansión futura

- El diseño debe considerar un espacio libre mínimo de 40% para expansión futura sin afectar operaciones actuales.

- Se recomienda adoptar un diseño modular que permita agregar racks, CRAC, PDUs y servidores progresivamente sin rediseño mayor.

- Recomendaciones para la distribución de los racks

La distribución de racks impacta directamente en la eficiencia térmica y operativa del Data Center. Se recomienda:

- Disposición de pasillos frío/caliente

Disponer los racks en configuración hot aisle / cold aisle, orientados de forma que:

- Las tomas de aire frontal enfrenten el pasillo frío.

- Las salidas de aire caliente converjan al pasillo caliente.

- Espacios recomendados

- Pasillo frío: 1.20 m mínimo

- Pasillo caliente: 1.0 m mínimo

- Espacio perimetral: 1.0 m para maniobra y mantenimiento

- Altura del rack: Preferentemente 42U o 45U, estándar industrial (U, unidad de medida estándar equivalente a 1.75 pulgadas)

- Piso elevado

- El aire frío debe impulsarse a través de rejillas estratégicamente posicionadas frente a las tomas de los racks.

- Se recomienda mantener una presión estática adecuada y evitar bloqueos por mala distribución de cables.

- Organización y cableado

Se recomienda implementar:

- Canales superiores para fibra y cobre

- Bandejas bajo piso para energía

- Etiquetado estandarizado

- PDU duales alimentadas por circuitos independientes

- Beneficios esperados

- Reducción de puntos calientes

- Aumento de eficiencia térmica

- Mayor facilidad de operación

- Mantenimiento sin impacto en producción

- Recomendaciones para el sistema de climatización

El sistema de climatización es crítico en un Data Center Tier III. Se recomienda:

- Tipo de sistema

Se recomienda utilizar CRAC de precisión o sistemas equivalentes para ambientes TI, con control de:

- Temperatura

- Humedad

- Flujo de aire

- Filtración

- Redundancia y disponibilidad

- Implementar redundancia N+1, permitiendo sacar una unidad de operación sin afectar el equilibrio térmico.

- Evitar el uso de equipos comerciales no diseñados para operación continua 24/7.

- Distribución del aire

- Se recomienda distribuir aire frío a través del piso elevado mediante plenum hermético.

- El retorno del aire debe concentrarse en los pasillos calientes o en techos falsos.

- Sensores y monitoreo

Instalar sensores en:

- Entrada del rack (altura 1U, unidad de medida estándar equivalente a 1.75 pulgadas)

- Media altura

- Parte superior del rack

- Mantener temperatura entre 18°C y 27°C y humedad relativa entre 40% y 60% (ASHRAE TC 9.9).

- Control de carga térmica

- Se recomienda calcular la densidad térmica de cada rack antes de asignar espacio, evitando sobrecalentamientos localizados.

- Beneficios

- Evita fallas por sobre temperatura

- Aumenta la vida útil del equipamiento

- Disminuye consumo energético (PUE más eficiente)

- Seguridad Física

- Tipo de seguridad física externa

Se recomienda que la seguridad externa del Data Center este compuesta por cercos perimetrales, portones de acceso controlado, guardias de seguridad en turnos rotativos las 24 horas y cámaras de vigilancia CCTV en todo el perímetro.

Justificación: contar con un perímetro protegido y vigilado refuerza la primera barrera de seguridad, evitando accesos no autorizados. La presencia de guardias disuade intentos de intrusión y garantiza una reacción rápida en caso de emergencia.

- Tipo de Seguridad Física Interna

Dentro del Data Center, se recomienda la instalación de cámaras CCTV en los pasillos, la sala de servidores y en las áreas más sensibles, además de sensores de movimiento que detecten cualquier actividad inusual. El personal técnico deberá contar con credenciales específicas según sus funciones, lo que significa que cada trabajador solo podrá acceder a los espacios que realmente necesita para su labor.

Justificación: Esta seguridad interna sirve para vigilar constantemente lo que ocurre dentro del recinto, evitar incidentes por errores o acciones indebidas y asegurarse de que los equipos y sistemas no sean manipulados por personas no autorizadas.

- Tipo de Seguridad de acceso al recinto

Para asegurar la seguridad de acceso al Datacenter se recomienda un ingreso estrictamente controlado mediante varias capas de seguridad que se complementan entre sí. Para entrar, el personal autorizado deberá utilizar tarjetas de proximidad junto con sistemas biométricos, como huella digital o reconocimiento facial, asegurando que quien accede sea realmente la persona autorizada. Los torniquetes o puertas de seguridad funcionan como barrera física, evitando que alguien intente entrar pegado a otra persona sin autorización. Cada acceso deberá quedar registrado en un sistema centralizado, y los visitantes siempre deberán estar acompañados por un funcionario responsable.

Justificación: Estas medidas combinadas garantizan que solo el personal autorizado pueda ingresar al recinto y a las zonas críticas. La tarjeta identifica al usuario, la biometría confirma su identidad y los torniquetes evitan accesos indebidos, asegurando máxima protección de los equipos y la información.

- Recomendaciones de seguridad Lógica / Cibernética

- Protección perimetral

Se recomienda implementar:

- Firewalls de nueva generación (NGFW)

- IDS/IPS para detección y prevención en tiempo real

- Segmentación de red mediante VLAN y subredes

- Segmentación y diseño lógico

Separar flujos en:

- VLAN de servidores

- VLAN de administración

- VLAN de monitoreo

- VLAN de usuarios

Esto limita el movimiento lateral de atacantes.

- Protección del acceso

Recomendación de:

- VPN con cifrado AES-256

- Autenticación multifactor (MFA)

- Roles de acceso (RBAC) con privilegios mínimos

- Monitoreo y registro

- Centralizar logs mediante un SIEM

Registrar:

- Accesos

- Configuraciones

- Eventos de red

- Actividad anómala

- Conectividad

- Se recomienda utilizar fibra óptica para la red principal del Data Center.

- Mantener enlaces redundantes con failover automático.

- Beneficios

- Mayor protección ante ataques internos y externos

- Menor superficie de ataque

- Mejor capacidad de respuesta ante incidentes

- Trazabilidad completa para auditorías

- Energía y Redundancia

Para garantizar la continuidad operativa y cumplir con los requisitos de disponibilidad exigidos en un Data Center Tier III, se recomienda considerar las siguientes directrices en materia de energía y redundancia:

- Alimentación Eléctrica Principal

- Se recomienda que el Data Center cuente con suministro eléctrico proveniente de la red pública, distribuido mediante tableros segmentados por tipo de carga (TI, climatización, UPS, sistemas auxiliares).

- Esta segmentación permite aislar fallas, facilitar el mantenimiento y evitar interrupciones masivas.

- Sistemas UPS (Alimentación Ininterrumpida)

- Se recomienda implementar un sistema UPS de arquitectura modular y escalable, capaz de sostener la carga crítica durante el tiempo necesario para que el generador entre en operación.

- El UPS debe proteger contra micro cortes, variaciones de voltaje, armónicos y ruido eléctrico, garantizando energía limpia para los equipos TI.

- Generador Industrial y ATS

- Se recomienda la instalación de un generador industrial de respaldo dimensionado para soportar el 100% de la carga crítica del Data Center.

- El sistema debe incluir un Tablero de Transferencia Automática (ATS) certificado, asegurando que el cambio entre la red pública y el generador ocurra sin necesidad de intervención manual y en un tiempo compatible con la autonomía del UPS.

- Redundancia en Sistemas Críticos

- Se recomienda aplicar redundancia N+1 especialmente en los sistemas de climatización, asegurando operación continua incluso en caso de falla de una unidad o durante procesos de mantenimiento.

- La redundancia debe mantenerse también en la distribución eléctrica crítica y de emergencia.

- Piso Elevado y Canalización

- Se recomienda utilizar piso técnico elevado para organizar el cableado eléctrico y de datos, facilitando el flujo del aire frío y permitiendo mantenimientos sin interrupciones.

- Esta estructura contribuye a una distribución térmica más eficiente y ordenada.

- Unidades de Distribución de Energía (PDU)

- Se recomienda emplear PDU duales en cada rack, alimentadas desde circuitos y UPS independientes, de manera que los equipos críticos mantengan operación continua incluso ante fallas en una de las líneas de alimentación.

- Las PDU deben contar con medición integrada para monitoreo del consumo energético.

- Beneficios esperados de estas recomendaciones

- Reducción significativa del riesgo de interrupciones, al contar con múltiples caminos de alimentación eléctrica.

- Mayor continuidad operativa, cumpliendo los requisitos de disponibilidad de un Data Center Tier III.

- Mantenimiento seguro y sin afectar la operación, gracias a la redundancia N+1 y la segmentación eléctrica.

- Protección integral de la infraestructura tecnológica, asegurando energía estable, limpia y confiable para los equipos de misión crítica.

- Distribución recomendada